Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# NAZWA ZADANIA:

- Wykonanie montażu dźwigu osobowego oraz adaptacji istniejącej klatki schodowej na potrzeby zainstalowania windy osobowej wewnętrznej, dla obsługi osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym przy ul. Oczapowskiego 4 Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie na podstawie projektu budowlanego pn: ”Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu wewnętrznego szybu windowego w istniejącej duszy klatki schodowej”.

# ADRES OBIEKTU:

# Olsztyn ul. Oczapowskiego 4

# ZAMAWIAJĄCY:

# Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 10-716 Olsztyn ul. Oczapowskiego 2.

I. PRZEDMIOT I ZAKRES PRAC:

a) Montaż windy osobowej dla obsługi osób niepełnosprawnych o min. wymiarach kabiny 1100*1400*2100mm, w systemie konstrukcji stalowej samonośnej skręcanej przy ul.Oczapowskiego4, zainstalowanej w istniejącej duszy schodów.

b) Wykonanie rozbiórki (płyta żelbetowa, wieniec obwodowy ) stropu w pomieszczeniu istniejącej dyżurki w duszy schodów.

c) Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania dźwigu, instalacji oświetleniowej szybu, oświetlenia awaryjnego, instalacji alarmowych i niskich prądów.

Wymagania techniczno-użytkowe dźwigu:

-Typ dźwigu: osobowy, bez maszynowni.

-Napęd – elektryczny pasowy, jednobiegowy, regulowany falownikiem

- Udźwig: 630kg (8 osób)

-Wysokość podnoszenia: 15,04 m

-Ilość przystanków: 5/5

-Prędkość windy: 1,0 m/s

-Głębokość podszybia: 0,93m

-Kabina nieprzelotowa min.1100*1400*2100 mm

-Drzwi kabinowe teleskopowe , 2-skrzydłowe

Wykonanie

:szkło bezpieczne, rama -stal nierdzewna –satyna

Wymiary: 900*2000mm, prowadnice stalowe, progi prowadnice - aluminiowe standardowe, wykończenie: szkło bezpieczne;

-powinna być zapewniona regulacja prędkości jazdy kabiny poprzez zmianę szybkości otwarcia/zamknięcia drzwi;

• ruszanie i zatrzymywanie się kabiny dźwigu powinno następować łagodnie; w przypadku obciążenia kabiny zbliżonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie się kabiny na przystanku nie może powodować sygnalizacji przeciążenia spowodowanej nagłym przyspieszeniem lub opóźnieniem ruchu kabiny;

• kabina powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie – ewentualny próg powstały po otwarciu drzwi kabiny powinien być możliwie jak najmniejszy, jednak nie wyższy niż 5 mm;

• system sterowania dźwigu musi być odporny na zakłócenia elekromagnetyczne oraz nie emitować takich zakłóceń;

• montaż systemu odzysku energii, falownika i funkcji stand-by głównych podzespołów elektrycznych dźwigu powinien zagwarantować znaczną oszczędność energii elektrycznej uzyskiwaną podczas eksploatacji (wymienione dźwigi powinny zaliczać się do klasy efektywności energetycznej A wg normy VDI 4707);

• system zdalnego monitoringu technicznego powinien posiadać następujące funkcje: zdalna diagnostyka dźwigu bezpośrednio z poziomu firmy serwisowej, kontrolowanie dokładności zatrzymywania kabiny na przystankach, poprawności działania drzwi, stanu oświetlenia, stanu zasilania i zaistniałych awarii, automatyczne informowanie o usterkach najważniejszych podzespołów dźwigowych, bieżący, całodobowy podgląd dźwigu, możliwość wydruku raportów z systemu w języku polskim, obejmujących błędy, awarie i statystykę pracy dźwigu;

• kabina dźwigu powinna w przypadku sygnału ppoż. dojeżdżać na przystanek ewakuacyjny (parter) i tam się zatrzymywać, a w przypadku zaniku napięcia – dojeżdżać automatycznie do najbliższego przystanku w celu uwolnienia pasażerów;

• kabina dźwigu powinna posiadać oświetlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2 godz.;

• kabina powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne rozwiązania umożliwiające korzystanie z dźwigu osobom niepełnosprawnym;

• kabina powinna posiadać załączany automatycznie wentylator zapewniający dostateczną wymianę powietrza;

• oświetlenie energooszczędne LED kabiny dźwigu powinno wyłączać się po upływie 15 min. od czasu ostatniej jazdy kabiny, a po wyłączeniu powinno być załączane w momencie otwarcia drzwi kabiny;

• w panelu sterującym w kabinie powinna być zainstalowana stacyjka kluczykowa umożliwiająca blokadę otwarcia drzwi.

Wposażenie kabiny:

- poręcze ze stali nierdzewnej na ścianie bocznej obok kasety dyspozycji i na ścianie tylnej pod lustrem

- na podłodze wykładzina przeciwpoślizgowa winylowa, niepalna, nieścieralna

- listwa odbojowa ze stali nierdzewnej na wysokości 0,2 m od poziomu posadzki

- lustro – górna połowa ściany tylnej

- oświetlenie LED sufitowe

- wentylator włączany automatycznie.

- system komunikatów głosowych o stanie dźwigu

II.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA

# Dźwig ul. Oczapowskiego 4:

# 2.1Wykonanie  montażu windy w duszy klatki schodowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem istniejących stropów poszczególnych kondygnacji

# 2.2 Wykonanie szybu windowego o konstrukcji skręcanej ze względu na bezpieczeństwo użytkownika( schody będą użytkowane w czasie montażu windy, obiekt będzie użytkowany)

# 2.3 Wykonanie podszybia dźwigu wraz z zasilaniem elektrycznym i alarmowym.

# 2.4 Poszerzenie drzwi wewnętrznych dla osób niepełnosprawnych na ostatnim piętrze z przebudową i poszerzeniem korytarza ostatniego piętra, poprzez przebudowę pokoju przyległego do projektowanego korytarza.

# 2.5 Wykonanie rozbiórki istniejącej portierni wraz z rozebraniem istniejącej płyty stropowej żelbetowej wraz z wieńcem obwodowym opartym na słupach żelbetowych oraz przebudowy pomieszczenia gospodarczego w poziomie piwnicy na potrzeby użytkownika z uwzględnieniem komunikacji w poziomie piwnicy.

# 2.6 Przebudowa sufitu na potrzeby windy z uwzględnieniem docieplenia sufitu, bez ingerencji w konstrukcję dachu.

# 2.7 Czas montażu konstrukcji oraz windy planowany na lipiec i sierpień 2018r.

# 2.8  Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

III. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

3.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu windy wraz ze sterowaniem, oraz z szybem windowym (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi), wykonane przez firmę specjalistyczną.

3.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

3.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu montaż windy o konkretnych parametrach .

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

-montaż windy ze sterowaniem;

-montaż szybu windowego skręcanego (konstrukcja stalowa z szybami bezpiecznymi), wykonane przez firmę specjalistyczną.

3.4. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego. Po wykonaniu wszystkich robót związanych z podszybiem szybem i robotami towarzyszącymi należy zamontować windę. Dźwig powinien być zamontowany przez specjalistyczną firmę.

IV. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się warunkami wykonywania prac objętych przetargiem oraz specyfiką robót remontowych, objętych zamówieniem oraz wykonać przedmiar robót z natury.

4.1 Przedmiar robót zamieszczony w postępowaniu przetargowym jest elementem pomocniczym i nie może stanowić podstawy do roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

4.2 Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest: Pan Paweł Wiśniewski, tel.: (89) 523-48-62, 
e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl.

4.3 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi odbioru robót, przepisami Prawa budowlanego, stosowania nowych materiałów posiadających atest wraz z uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji robót.