Zam. 298/2018/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja budynku Katedry Mechatroniki i Edukacji techniczno-Informatycznej WNT przy ul. Słonecznej 46a,UWM Olsztyn, polegająca na :

- Dobór, dostawa i montaż  kompletnych klimatyzatorów  ,dla zapewnienia wymagań pracy dla urządzeń , sprzętu i ludzi w laboratorium nr 15 i w pom.nr1serwerownia. Dla pom.nr 15 dokonać doboru klimatyzatora kasety do obsadzenia w istniejących suficie podwieszonym z jego miejscowym konstrukcyjnym wzmocnieniem, jako grzejąco-chłodzące o mocy chłodu minimum 10,5 kw na pomieszczenie, zapewniając temperaturę na poziomie 18-24 st. C z wahaniem +/-2 st.C . Dla pomieszczenia nr 1 serwerowni przewidzieć klimatyzator ścienny o mocy chłodu minimum 2,5kw, zapewniając temperaturę ok.20st.C. Jednostki zewnętrzne obu urządzeń do zamontowania na zewnątrz budynku od strony zachodniej, z okablowaniem między jednostkowym. Zasilenie z najbliższej tablicy elektrycznej  na korytarzu. Odprowadzenie skroplin z tacy do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej z wykonaniem zasyfonowania. Wykorzystać do przeciągania przewodów istniejące przestrzenie pod sufitowe i zabudowy ciągów instalacyjnych w budynku w uzgodnieniu z Inwestorem. Mocować jednostkę zewnętrzną na stelażu z profili systemowych min.0,5 m nad ziemia. Wymagania : klimatyzator do pracy cało rocznej, niezależna praca w  pomieszczeniu typu inwertor ,pompa ciepła, filtry do czyszczenia powietrza ,programowanie czasowe, zapamiętywanie nastaw, sterowanie zdalne pilotem ,wyświetlacz o aktualnych nastawach na jednostce wewnętrznej, instrukcja w języku polskim .

- Rozbudowa istniejącego wyciągu z wentylatorem dachowym przeciwwybuchowym zapewniającym odprowadzenie spalin z nad spektrometru w pomieszczeniu laboratorium nr 15.Wykonac wyciąg przewodami wentylacyjnymi gładkimi ze stali kwasoodpornej   o średnicy minimum 100mm , zapewniając przepływ powietrza 400 m3/h z okapu nad urządzeniem poprzez regulację  przepływu zaworem redukcyjnym umożliwiającym redukowanie wydajności wyciągu do wymaganej. Ostatni odcinek kanału musi zapewnić ruchoma regulacje do kominka aparatu .

Gwarancja niezawodności dla klimatyzatorów: minimum36 miesięcy z przeglądami serwisowymi w cenie urządzenia.

Dokonać montażu wg. DTR Producenta urządzeń i wykonać docelowego ich rozruch, przeszkolić w ich obsłudze Użytkownika.

Należy wykonać roboty towarzyszące ogólno-budowlane, jak :przebicia, zamurowania ,uzupełnienia tynków ,malowanie miejscowe itp. oraz pomiary elektryczne.

Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należyta starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa ,zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

Sporządził: Jan Wróblewski