FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / 
FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Trójfazowy suchy żywiczny transformator 15/0,4 kV z dławikami: Trójfazowy suchy żywiczny transformator w izolacji żywicznej wzmocnionej włóknem szklanym o chłodzeniu naturalnym AN, z uzwojeniami miedzianymi, z regulacją napięcia w stanie beznapięciowym na uzwojeniu GN. Wykonanie dla klimatu umiarkowanego, do pracy w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczeń, pyłów i gazów palnych. Transformator przeznaczony do pracy z przekształtnikiem 6-pulsowym wg PN-EN 61378-1 o zawartości ITHD <40%. Wyposażenie: Przyłącza strony GN umieszczone na izolatorach wsporczych na górnej belce podejścia kablowe od dołu. Przyłącza DN na listwie z zaciskami zapinanymi na listwę TS-35. Uzwojenie pomiarowe 2 zw. na każdej kolumnie doprowadzone do złączek (ok 12V – 5A). Zabezpieczenie termiczne: czujniki PT-100, umieszczone w każdej fazie i w rdzeniu oraz układ kontroli i sygnalizacji temperatury. Układ kontroli i sygnalizacji temperatury (np. TR-100) z 2 wyjściami przekaźnikowym (alarm i wyłącz) i z wyjściem do zdalnego odczytu z wyświetlaczem. Śruby uziemiające. Ucha do podnoszenia transformatora. Podwozie z kółkami do przesuwania w kierunku wzdłużnym i poprzecznym oraz z blokadą. Dane znamionowe: Moc znamionowa: 70 (DN-20/20/10/10/5/5) kV∙A. Układ połączeń: Yy0y0y0y0y0y6. Napięcie górne: 15750V. Napięcie dolne: 420V. Częstotliwość znamionowa: 50 Hz. Regulacja napięcia: ±2(2,5%. Nap. zwarcia: 3%. Stopień ochrony: IP00. Układ chłodzenia: AN. Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)